## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO INFORME DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA
1. DATOS BÁSICOS | DATOS BÁSICOS Y GENERALES QUE IDENTIFICAN AL USUARIO Y A LA FRONTERA
Razón Social | Consignar el nombre oficial y legal con el cual se identifica al usuario.
Dirección | Consignar la dirección del usuario asociado al sistema de medición
NIT | Consignar el número de identificación tributaria del usuario o suscriptor (si existe)
NIU | Consignar el número de identificación del usuario. Hace referencia al código asignado por el operador de red a cada uno de los usuarios.
SIC | Consignar Código SIC de la Frontera
Código Interno | Consignar el código interno del usuario o suscriptor asignado por el representante de la frontera
RF | Consignar el nombre del agente que representa la frontera comercial en el sistema de intercambios comerciales
OR | Consignar el nombre del operador de red
2. CLASIFICACIÓN PUNTO DE MEDICIÓN | VARIABLES A CONSIDERAR PARA LA CLASIFICACIÓN DEL PUNTO DE MEDICIÓN
Capacidad Instalada KVA | Verificar la capacidad instalada para la frontera nueva
Consumo Proyectado: CI x T x FU | Calcular y consignar el resultado del producto de la Capacidad Instalada (CI), tiempo de operación en el mes (T), factor de utilización (FU) previsto según el tipo de usuario. Unidades en KWh/mes
Capacidad Instalada KVA | Verificar la capacidad instalada para la frontera existente
Consumo Proyectado KWh/Mes | Calcular y consignar la proyección de consumo en KWh-mes de acuerdo al tipo de carga a instalar.
Consumo Promedio KWh/Mes | Calcular y consignar el consumo promedio de energia ( KWh-mes) de los ultimos doce meses registrados por el sistema de medición
Consumo Mes | Indicar el valor de consumo en (KWh/mes) para cada uno de los doce meses.
Consumo, C, [MWh-mes] | Consignar el consumo resultante en MWh-mes
Cap. Instalada,CI, [MVA] | Consignar la capacidad instalada resultante en MVA
Tipo de Punto de Medicion | Para clasificar el punto de medicion encierre con un circulo el valor que corresponderia por consumo y con otro circulo el que corresponderia por capacidad instalada, luego escriba en el recuadro en blanco el valor del punto de medicion que mayor exigencia hace en la exactitud de los equipos de medida, el cual corresponde a la seleccion del punto de medicion.
3. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN | CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS GENERALES POR UBICACIÓN FÍSICA Y TIPO DE FRONTERA
Ubicación: | Ubicación del sistema de medida (Interior o Exterior)
Tipo de Equipos: | Clasificación según uso del equipo de medición instalado (Tipo Interior o exterior)
Tipo de Medición: | Clasificación según el tipo de conexión del sistema de medición: Directa, Semidirecta o Indirecta.
Caja de Seguridad Cumple Condiciones: | Cumplimiento de las condiciones de la caja de seguridad en torno a factores climáticos, ambientales o de manipulación y daños físicos.
Tipo de Conexión: | Tipo de conexión de acuerdo al número de elementos del sistema de medición
Nivel de Tensión | Nivel de Tensión 1, 2, 3 o 4 según clasificación
Reporte ASIC | Indicar si el sistema de medición de la frontera presenta o no reporte al ASIC.
Tipo de Frontera: | Selección del tipo de frontera según clasificación
Se requiere medidor: | Señalar para determinar que tipo de medidores requiere la frontera
Bidireccional | Verificar si el sistema de medida requiere o no medidor bidireccional
Respaldo | Verificar si el sistema de medida requiere o no medidor de respaldo
Reactiva | Verificar si el sistema de medida requiere o no medidor de energia reactiva.
Para fronteras con reporte al ASIC | En esta clasificación se encuentran las fronteras que tienen reportes de consumo al ASIC
Fronteras De Intercambio: | Verificar si corresponde a una frontera entre agentes o intercambios con otros paises,
Existe Front. Serv. Aux. : | Identificar si existen consumos auxiliares y si existe frontera comercial para los mismos
Almacenamiento Memoria No Volátil | Identificar si el almacenamiento de los consumos y la configuracion se realiza en memoria no volátil
Dto. Soporte: | Indicar el documento soporte que certifica el punto anterior.
Interrogación | Identificar si se puede realizar la interrogación y los cambios en la configuración de acuerdo a los niveles de acceso.
Cód.. SIC Front. Serv Aux. | Indicar el Cod. SIC de la frontera de servicios auxiliares, en el caso que exista.
Transmisión | Verificar la trasmisión de los datos de acuerdo a los requerimentos del CNO.
Lectura y Transmisión: | Registro de consumos, visualización y trasmisión de información
Registro: | Consignar el registro de fecha y hora del medidor.
Lectura: | Identificar y consignar la lectura del medidor
Transmisión: | Verificar la transmisión de los datos.
Almacenamiento | Almecenamiento de información en medidor y centro de gestión de medida
Medidor | Verificar el almacenamiento de los consumos en el medidor.
CGM | Verificar el almacenamiento de los consumos en el CGM.
Unidades de Registro | Unidades en que se registran las energías activas y reactivas
Energia activa | Indicar las unidades de energia activa en KWh
Enegia reactiva | Indicar las unidades de energía reactiva en Kvarh
Resolución de la Medición: | Identificar la cantidad de decimales del registro.
4. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD | CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS ACREDITADOS QUE DEMUESTRAN LA CONFORMIDAD DEL ELEMENTO INSTALADO
Sistemas de Medición Nuevos o Fronteras Registradas Antes del 14 de Mayo de 2014 | Identificar si la instalación corresponde a un sistema de medición nuevo o existente antes de la entrada en vigencia de la resolución CREG-038-2014
Componentes | Elementos que hacen parte constitutiva del sistema de medición
Certificado No. | Verificar el documento en el cual se registra la conformidad del elemento que hace parte del sistema de medición, en referencia al cumplimiento de pruebas tipo de acuerdo a la normatividad exigida que garantice su adecuado funcionamiento en el sistema de medición donde se encuentra instalado.
Emisor | Organismo acreditado encargado de emitir el certificado de conformidad de producto
Vig. | Verificar que el certifcado de conformidad de producto este vigente para instalaciones nuevas. Chequear si existe el certificado, en caso de no existir se deja en blanco.
Cer. Vigente | Verificar el certificado de conformidad de producto vigente a la fecha de adquisicion del elemento. Chequear si existe el certificado, en caso de no existir se deja en blanco.
Cert. Vig. Compra | Verificar la fecha y certificado de compra. Chequear si existe el certificado, en caso de no existir se deja en blanco.
Cert. Cump. Norma | Verificar la declaración del fabricante o proveedor que señale el cumplimiento de norma tecnica aplicable en la fecha de suministro. Chequear si existe el certificado, en caso de no existir se deja en blanco.
Cert. Pruebas de recepción | Verificar el informe de pruebas de recepción en que demuestre el cumplimiento de la norma técnica aplicable en en la fecha de suministro. Chequear si existe el certificado, en caso de no existir se deja en blanco.
5. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN | CUMPLIMIENTO DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS
Componentes | Elementos que hacen parte constitutiva del sistema de medición
Certificado de Calibración No. | Verificar el documento que certifica las pruebas de calibración efectuadas al elemento de medición, que dan fe del indice de clase y clase de exactitud del elemento de medida.
Normas | Verificar que la normatividad con la cual se expidieron los certificados de calibración, corresponde con las normas aprobadas o equivalentes para la emisión de certificados de calibración para equipos de medida
Emisor | Laboratorio acreditado por organismo competente para emitir certificados de calibración de equipos de medida
Fecha de Calibración | Verificar la fecha de emisión del certificado de calibración
Organismo Acreditador | Organismo autorizado para acreditar a laboratorio de medidas eléctricas, la realización de pruebas y expedición de certificados de calibración.
6. CUMPLIMIENTO DE EXACTITUD | CUMPLIMIENTO DE INDICES DE CLASE Y CLASES DE EXACTITUD PARA MEDIDORES Y EQUIPOS AUXILIARES INSTALADOS
RES CREG 025 DE 1995 | Marcar esta casilla cuando la verificación a realizar corresponda a un sistema de medición cuyo registro se realizó antes de la entrada en vigencia de la resolución CREG 038 de 2014
RES CREG 038 DE 2014 | Marcar esta casilla cuando la verificación a realizar sea para un sistema de medición cuyo registro se realizó posterior a la entrada en vigencia de la resolución CREG 038 de 2014
Clase encontrada | Registrar los índices de clase y clases de exactitud encontrados en el sistema de medición
Medidores | Registrar el índice de clase del medidor de energía activa y reactiva
TC | Registrar la clase de exactitud de los transformadores de corriente
TT | Registrar la clase de exactitud de los transformadores de tensión
% Error | Indicar el error introducido en la medición de energía por la caída de tensión en los cables de conexión y demás accesorios ubicados entre los circuitos secundarios de los transformadores de tensión y el equipo de medida.
Cumple | Indicar si el sistema de medición cumple con los requerimientos de exactitud. En el caso de que uno o más de los elementos del sistema de medición no cumplan con los valores exigidos, se deberá dejar registro en el informe de verificación de las observaciones y hallazgos encontrados sobre incumplimientos.
7. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN | CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS Y DISPOSICIONES TÉCNICAS EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Nombre Instalador: | Registrar nombre del profesional competente que realiza la instalación.
Certificado: | Registrar número de matrícula profesional del instalador. En sistemas de medicion existentes no se incluye el requisito de esta certificacion porque no se encontraba relacionado como un documento a dejar registrado en las instalaciones de las mediciones de energia.
Entidad: | Registrar entidad que expide la matrícula profesional.
Cumple Norma OR | Verificar el cumplimiento de la instalación del sistema de medición, a la norma del operador de red correspondiente. En caso de cumplimiento indicar cuál norma se cumple, si la actual o la vigente a la fecha de instalación.
Marcación de Cables | Verificar si los cables de conexión se encuentran debidamente marcados.
Cables Protegidos | Verificar si los cables de conexión están debidamente protegidos.
Tipo de Medición: | Seleccionar si se esta verificando una frontera con tipo de medición 1 o 2.
Dev. Secund. Exclusivos | Registrar si el devanado secundario de los transformadores de corriente y de tensión, son de uso exclusivo de los equipos de medida. (Para fronteras con tipos de Medición 1 y 2.)
Tensión Prim T T | Registrar la tensión primaria nominal de los transformadores de tensión.
Tensión Red | Registrar la tensión de la red, presente en el punto de medición.
Cumple (Tensión Prim T T / Tensión Red) | verificar si la tensión primaria nominal de los transformadores de tensión corresponde a la tensión nominal presente en el punto de medición.
Tensión Medidor | Registrar la tensión nominal del medidor.
Tensión Secund T T | Registrar la tensión secundaria nominal de los transformadores de tensión.
Cumple (Tensión Medidor / Tensión Secund T T) | verificar si la tensión nominal del medidor es igual a la tensión secundaria de los transformadores de tensión.
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
Burden Nominal | Registrar la carga nominal de los transformadores de tensión.
Carga Secundario | Registrar la carga conectada en el secundario del transformadores de tensión.
Medida / Calculada. | Seleccionar la manera como fue determinada la carga conectada a los devanados secundarios de los transformadores de tensión, si fue medida o calculada.
Cumple (25% ≤ Σ Cargas < 100%): | Verificar si la carga real conectada a los devanados secundarios de los transformadores de tensión (incluyendo la carga asociada a los cables de conexión y demás elementos conectados), esta comprendida entre el 25% al 100% del burden nominal que especifica el fabricante.
TRANFORMADORES DE CORRIENTE
Burden Nominal | Registrar la carga nominal de los transformadores de corriente.
Carga Secundario | Registrar la carga conectada en el secundario del transformador de corriente.
Medida / Calculada. | Seleccionar la manera como fue determinada la carga conectada a los devanados secundarios de los transformadores de corriente, si fue medida o calculada.
Cumple (25% ≤ Σ Cargas < 100%): | Verificar si la carga real conectada a los devanados secundarios de los transformadores de corriente (incluyendo la carga asociada a los cables de conexión y demás elementos conectados), esta comprendida entre el 25% al 100% del burden nominal que especifica el fabricante.
Tiene Bloque | Registrar si el sistema de medida cuenta o no con bloques de borneras de prueba o elemento similar.
Cumple (Bloque) | Registrar si el bloque de borneras de prueba cumple con las prestaciones especificadas en el código de medida, Anexo 1 Numeral m "que permita separar o remplazar los equipos de medición de forma individual de la instalación en servicio, así como intercalar o calibrar in situ los medidores y realizar las pruebas y mantenimientos a los demás elementos del sistema de medición. Estos equipos pueden estar integrados o no, al medidor y deben permitir la instalación de sellos".
Tipo Punto de Medición | Registrar el tipo de punto de medición.
Tension nominal Kv | Registrar el valor de la tension nominal, presente en el punto de medición.
Nro. de Elementos | Registrar el numero de elementos, que conforman la medida (1,2, o 3).
Cumple (Nro. de Elementos) | Verificar si se cumple el criterio especificado en el Anexo 4, Numeral j del Código de Medida, "Para los puntos de medición tipo 1 o ubicados en niveles de tensión iguales o superiores a 57,5 kV, el sistema de medición debe determinar la energía para cada una de las tres (3) fases, a través de un sistema de tres (3) transformadores de tensión y tres (3) transformadores de corriente. Para los demás puntos de medición, se pueden emplear sistemas de medición con dos elementos, Conexión Aron, siempre y cuando se cumplan los supuestos para este tipo de conexión y las características técnicas del punto de conexión así lo permitan"
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS Y DISPOSICIONES TÉCNICAS PARA REPORTE DE INFORMACIÓN
8. REGISTRO LECTURA DE INFORMACIÓN - Con Reporte al ASIC:
Con Reporte al ASIC
Registro Horario Activa | Verificar especificaciones técnicas del fabricante
Registro Horario Reactiva | Verificar especificaciones técnicas del fabricante
Puerto de Transmisión | Verificar la existencia de puerto de comunicación para el envio de información
Puerto Consulta Local | Verificar la existencia del puerto óptico en el medidor. Verificar especificaciones técnicas del fabricante.
Visualización Display | Verificar la existencia del display en el medidor o en sitio remoto. Verificar especificaciones técnicas del fabricante.
Config. Ppal. = Conf. Respaldo | Este espacio se diligencia solo para las fronteras tipo 1 y 2. verificar programación in situ u hoja de vida de la frontera.
Caract. Sist. Comunicación | Verificar que se cuente con un sistema de comunicación
Modem | Verificar la existencia del módem
Otros Medios | Marcar si existen otros dispositivos diferentes al módem y posteriormente conteste la pregunta “Cuáles?”
Sim Card | Verificar la existencia de la Sim Card
Lazo Comunicación | Verificar el elemento a través del cual se efectua la comunicación ( Lazo de corriente, RS232, IP. Otro)
Cuáles?: | Nombrar el dispositivo utilizado, que presta servicio equivalente al módem
Almacenamiento Medidor: | Verificar que el medidor principal y de respaldo (cuando éste aplique) almacenen la información en forma horaria por periodo igual o mayor a 30 días. En caso de medidores nuevos, esto se debe verificar en las especificaciones técnicas del fabricante. En caso de medidores en uso, se debe verificar descargando información remota desde el CGM, adjuntando la información descargada en el informe
Permite Sincronización Remota | Verificar especificaciones técnicas del fabricante.
Max. Desfase Perm. | Verificar el desface existente entre la hora del medidor y la hora oficial
Cumple | Verificar si el desfase encontrado es menor que el desfase permitido. Si es menor marcar SI, caso contrario marcar NO.
Verificación Password de Lectura | Verificar password para acceso nivel 1
Verificación Password de Configuración | Verificar autorizaciones para nivel de acceso 2
Prueba de Comunicación | Verificar mediante prueba de comunicación con el CGM
Sin Reporte al ASIC: | Fronteras que no requieren reporte de información de consumos al ASIC
Reg. Acumulativo Activa | Verificar registro acumulativo de energia activa para fronteras que no requieren reporte horario al ASIC
Registro Acumulativo Reactiva | Verificar registro acumulativo de energia reactiva para fronteras que no requieren reporte horario al ASIC
9. SELLADO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN | CUMPLIMIENTO DEL SELLADO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN, UBICACIÓN, RETIROS E INSTALACIONES
Ubicación | Verificar la ubicación del sello en el elemento del sistema de medición
Instalado | Registrar el sello que se instala o que permanece instalado en los equipos y accesorios del sistema de medicion.
Retirado | Registrar el sello que se retira de los equipos y accesorios del sistema de medicion
OR-RF-LAB | Identificar si el sello pertenece al OR : Operador de red, RF: Representante de la frontera, o al Laboratorio que calibro
10. VERIFICACIÓN QUINQUENAL | Verificar el cumplimiento de los aspectos relacionados en el literal f del Anexo 9 res CREG-038-20014 registrados en el formato de verificación
NT Punto de Conexión | Verificar el nivel de tensión del punto de conexión
NT Punto de Medida | Verificar el nivel de tensión del punto donde se encuentra conectada la medida
Factor de Ajuste | Verificar el factor de ajuste (si existe)
Existe Hoja de Vida | Verificar la existencia de la hoja de vida
Existe Plan de Mantenimiento | Verificar la existencia del plan de mantenimiento
Se Cumple el plan de Mtto | Verificar si se cumple el plan de mantenimiento
11. CONCLUSION. EL SISTEMA CUMPLE CON EL CODIGO DE MEDIDA | Chequear, si terminada la verificacion inicial, quinquenal, extraordinaria o conjunta el sistema de medicion cumple o no con el codigo de medida.
Firma | Registrar firmas del cliente, operador de red, representante de la frontera y verificador
c.c. | Registrar documentos de identidad
Nombre: | Registrar nombres de las personas que realizan esta verificación en representación del cliente, operador de red, representante de la frontera y verificador

## FORMATO
INFORME DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA
FRONTERAS COMERCIALES
Fecha |  | dd |  | mmm |  |  |  | aaaa | [19 empty] | Ciudad
1. DATOS BÁSICOS
Razón Social | [20 empty] | Dirección
NIT | [5 empty] | NIU | [6 empty] | SIC | [7 empty] | Código Interno | [6 empty] | RF | [7 empty] | OR
2. CLASIFICACIÓN PUNTO DE MEDICIÓN
Nuevo |  |  | Capacidad Instalada kVA | [19 empty] | Consumo Proyectado: CI x T x FU
Existente |  |  | Capacidad Instalada kVA | [12 empty] | Consumo Proyectado kWh/Mes | [13 empty] | Consumo Promedio kWh/Mes
Consumo Mes |  |  | Ene |  |  | Feb |  |  | Mar |  |  | Abr |  |  | May |  |  | Jun |  |  | Tipo de Punto de Medición
[22 empty] | Consumo, C, [MWh-mes] | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  |  | Jul |  |  | Ago |  |  | Sep |  |  | Oct |  |  | Nov |  |  | Dic |  |  |  | Cap. Instalada, CI, [MVA] | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
3. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Ubicación: | [7 empty] | Interior | [5 empty] | Exterior | [7 empty] | Caja de Seguridad Cumple Condiciones: | [7 empty] | Climáticas | [5 empty] | SI |  |  | NO
Tipo de Equipos: | [6 empty] | Uso Interior | [6 empty] | Uso Exterior | [15 empty] | Ambientales | [5 empty] | SI |  |  | NO
Tipo de Medición: | [5 empty] | Directa |  |  |  | SemiDirecta | [5 empty] | Indirecta | [13 empty] | Protegida | [5 empty] | SI |  |  | NO
Tipo de Conexión: | [6 empty] | Monofásico | [8 empty] | Bifásico | [6 empty] | Trifásico | [8 empty] | Nivel de Tensión
Reporte ASIC | [6 empty] | Tipo de Frontera: |  |  |  | Agente Usuario | [5 empty] | Agente Agente | [5 empty] | Generación |  |  |  |  | Distribución |  |  |  |  | Internacional | [5 empty] | DDV
SI |  |  | NO
Se requiere Medidor: | [7 empty] | Bidireccional |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  | Respaldo |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |  | Reactiva |  |  |  | SI |  |  | NO
Fronteras con reporte al ASIC | [19 empty] | Almacenamiento | [6 empty] | Memoria No Volátil | [8 empty] | SI |  |  |  | NO
Fronteras de Intercambio: | [9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [10 empty] | Dto. Soporte:
Existe Front. Serv. Aux. : | [9 empty] | SI | [5 empty] | NO |  |  |  | Interrogación | [6 empty] | Acceso 1 | [8 empty] | SI |  |  |  | NO
[27 empty] | Acceso 2 | [8 empty] | SI |  |  |  | NO
Cód.. SIC Front. Serv Aux. | [19 empty] | Transmisión | [5 empty] | Cumple Requisitos CNO: | [9 empty] | SI |  |  |  | NO
Lectura y Transmisión: |  |  |  |  | Registro: | [11 empty] | Lectura: | [12 empty] | Transmisión:
Almacenamiento | [5 empty] | Medidor |  |  |  | SI |  |  |  | NO | [9 empty] | CGM |  |  | SI |  |  |  | NO
Unidades de Registro: | [7 empty] | kWh | [12 empty] | Ener. Reactiva kVArh
Resolución de la Medición:
4. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD
Sistemas de Medición Nuevos | [20 empty] | Fronteras Registradas Antes del 14 de Mayo de 2014
Componentes | [5 empty] | Certificado No. | [5 empty] | Vig. |  | Emisor | [6 empty] | Cer. Vigente |  |  |  |  | Cert. Vig. Compra |  |  |  |  | Cert. Cump. Norma | [5 empty] | Cert. Pruebas Recepción
M. Activa Principal
M. Reactiva Principal
M. Activa Respaldo
M. Reactiva Respaldo
TC 1
TC 2
TC 3
T T 1
T T 2
T T 3
Cableado
Gabinete
Bloque
5. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN
Componentes | [5 empty] | Certificado Calibración |  |  |  |  | Normas | [5 empty] | Emisor | [6 empty] | Fecha de Calibración | [6 empty] | Organismo Acreditador
[11 empty] | NTC |  |  | EQUIV.
M. Activa Principal
M. Reactiva Principal
M. Activa Respaldo
M. Reactiva Respaldo
TC 1
TC 2
TC 3
T T 1
T T 2
T T 3
[5 empty] | Cumple Pruebas de Rutina del CNO | [13 empty] | TT: |  | SI |  | NO |  |  |  | TC: |  | SI |  | NO
6. CUMPLIMIENTO DE EXACTITUD
Clase Encontrada |  |  |  |  | Medidor Activa | [5 empty] | Medidor Reactiva | [5 empty] | TC | [5 empty] | TT | [5 empty] | % Error | [5 empty] | Cumple
No Cumple
Tipo Frontera | [11 empty] | RES CREG 025 DE 1995 | [11 empty] | Tipo Frontera |  |  |  | RES CREG 038 DE 2014
[12 empty] | Medidor |  |  | TC |  |  | TT |  |  | % Error | [6 empty] | Medidor | [5 empty] | TC |  |  | TT |  |  | % Error
[28 empty] | Activa |  |  | Reactiva
Tensión ≥ 110 kV | [11 empty] | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 1 |  |  |  | 0,2 S |  |  | 2 |  |  | 0,2 S |  |  | 0.2 |  |  | 0.1
Transf. Media Horaria ≥ 20 MWh | [23 empty] | 2 y 3 |  |  |  | 0,5 S |  |  | 2 |  |  | 0,5 S |  |  | 0.5
Tensión ≤ 110 kV | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
Transf. Media Horaria ≤ 20 MWh | [23 empty] | 5 |  |  |  | 1 ó 2 |  |  | 2 ó 3 |  |  | -- |  |  | --
7. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Nombre Instalador: | [21 empty] | Cumple Norma OR | [12 empty] | SI |  |  | NO
Certificado: | [9 empty] | Entidad: | [11 empty] | Actual | [7 empty] | Vigente Fecha Instalación
| Marcación de Cables | [8 empty] | SI |  |  |  | NO | [8 empty] | Tipo de Medición: | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2
| Cables Protegidos | [8 empty] | SI |  |  |  | NO | [8 empty] | Dev. Secund. Exclusivos | [9 empty] | SI |  |  |  | NO
Tensión Prim T T | [11 empty] | Cumple |  |  |  |  | SI |  |  |  |  | Tensión Medidor | [11 empty] | Cumple |  |  |  |  | SI
Tensión Red | [16 empty] | NO |  |  |  |  | Tensión Secund T T | [16 empty] | NO
T T |  | Burden Nominal | [11 empty] | Medida | [6 empty] | T C |  |  |  | Burden Nominal | [11 empty] | Medida
|  | Carga Secundario | [11 empty] | Calculada | [10 empty] | Carga Secundario | [11 empty] | Calculada
|  | Cumple (25% ≤ Σ Cargas < 100%): | [12 empty] | SI |  |  | NO | [5 empty] | Cumple (25% ≤ Σ Cargas < 100%): | [12 empty] | SI |  |  | NO
| Tiene Bloque |  |  |  | SI |  |  |  | NO | [5 empty] | Tipo Pto. De Medición | [12 empty] | Nro. de Elementos
| Cumple |  |  |  | SI |  |  |  | NO | [5 empty] | Tensión Nominal kV | [12 empty] | Cumple |  |  |  |  | SI |  |  |  | NO
8. REGISTRO Y LECTURA DE INFORMACIÓN
Con Reporte al ASIC:
Registro Horario Activa | [15 empty] | SI |  |  | NO |  |  |  | Registro Horario Reactiva | [12 empty] | SI |  |  |  | NO
Intercambio Info. | [6 empty] | Puerto de Transmisión | [8 empty] | SI |  |  | NO |  |  |  | Puerto Consulta Local | [12 empty] | SI |  |  |  | NO
Visualización | [6 empty] | Display | [8 empty] | SI |  |  | NO |  |  |  | Config. Ppal. = Conf. Respaldo | [12 empty] | SI |  |  |  | NO
Caract. Sist. Comunicación |  |  |  |  | Modem | [5 empty] | SI |  |  | NO |  |  |  | Sim Card |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  | Lazo Comunicación | [7 empty] | SI |  |  |  | NO
[5 empty] | Otros Medios | [5 empty] | SI |  |  | NO |  |  |  | Cuales?:
Almacenamiento Medidor: | [9 empty] | Principal | [5 empty] | SI |  |  | NO |  |  |  | Permite Sincronización Remota
Almacenamiento > 30 días - H | [9 empty] | Respaldo | [5 empty] | SI |  |  | NO |  |  |  | Principal |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  | Respaldo |  |  |  | SI |  |  | NO
Tipo de Pto. Medida | [6 empty] | Desfase Permitido |  |  |  |  | Desfase Encont. |  |  | Cumple | [5 empty] | Verificación Password de Lectura | [15 empty] | SI |  |  | NO
1 y 2 | [6 empty] | 30 s | [7 empty] | SI |  |  | NO |  |  | Verificación Password de Configuración | [15 empty] | SI |  |  | NO
3, 4 y 5 | [6 empty] | 60 s | [7 empty] | SI |  |  | NO |  |  | Prueba de Comunicación | [15 empty] | SI |  |  | NO
Sin Reporte al ASIC:
Reg. Acumulativo Activa | [8 empty] | SI |  |  |  | NO | [9 empty] | Registro Acumulativo Reactiva | [13 empty] | SI |  |  | NO
9. SELLADO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Ubicación | [6 empty] | Instalado |  |  |  |  | Retirado |  |  |  | OR-RF-LAB |  |  |  |  | Ubicación | [7 empty] | Instalado |  |  |  |  | Retirado |  |  |  |  | OR - RF
Cubierta Medidor Ppal. |  |  |  | Activa | [7 empty] | NA | [8 empty] | Secundario TC 1
NA
|  |  |  | Reactiva | [7 empty] | NA | [8 empty] | Secundario TC 2
NA
Cubierta Medidor Res. |  |  |  | Activa | [7 empty] | NA | [8 empty] | Secundario TC 3
NA
|  |  |  | Reactiva | [7 empty] | NA | [8 empty] | Secundario TT 1
NA
Bornera Medidor Ppal. |  |  |  | Activa | [16 empty] | Secundario TT 2
|  |  |  | Reactiva | [16 empty] | Secundario TT 3
Bornera Medidor Res. |  |  |  | Activa | [16 empty] | Gabinete
|  |  |  | Reactiva | [16 empty] | Bloque de Pruebas
10. VERIFICACIÓN QUINQUENAL
Existe aplicación de procedimiento para interrogación, almacenamiento, consolidación de medidas en base de datos del RF: | [15 empty] | SI |  | NO |  |  | Coincide la informacion del sistema de medición registrada en el ASIC, la encontrada en el sistema de medición, y la consignada en la hoja de vida: | [16 empty] | SI |  | NO
Se presentan diferencias entre las lecturas de los medidores y las almacenadas en el CGM y en el SIC. | [15 empty] | SI |  | NO |  |  | La diferencia entre las lecturas del medidor principal y respaldo estan dentro de la franja de error determinada por el indice de clase: | [16 empty] | SI |  | NO
Existe correspondencia en configuración medidores reportados al ASIC y consignados en hoja de vida: | [15 empty] | SI |  | NO |  |  | Existen y aplican procedimientos documentados para el CGM : | [16 empty] | SI |  | NO
Existen y aplican procedimientos documentados para acceso local y remoto a los medidores: | [15 empty] | SI |  | NO |  |  | Existen registros de verificación inicial del RF : | [16 empty] | SI |  | NO
[21 empty] | Existen registros de verificación extraordinaria: | [16 empty] | SI |  | NO
Existen registros de verificación de requisitos técnicos del OR o TN: | [15 empty] | SI |  | NO |  |  | Existe aplicación de rutinas para la validación de las mediciones: | [16 empty] | SI |  | NO
NT Punto de Conexión | [20 empty] | Hoja de Vida | [8 empty] | Existe | [5 empty] | SI |  |  | NO
NT Punto de Medida | [20 empty] | Plan de Mantenimiento | [8 empty] | Existe | [5 empty] | SI |  |  | NO
Factor de Ajuste | [29 empty] | Se Cumple | [5 empty] | SI |  |  | NO
11. CONCLUSION. EL SISTEMA CUMPLE CON EL CODIGO DE MEDIDA: SI NO
Observaciones:
Cliente | [9 empty] | Operador de Red | [10 empty] | Representante Frontera | [10 empty] | Verificador
Firma | [9 empty] | Firma | [10 empty] | Firma | [10 empty] | Firma
c.c.
Nombre:

## Hoja1 (2) (hidden)
INFORME DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE MEDIDA
FRONTERAS COMERCIALES
Fecha | dd |  | mmm |  |  |  | aaaa | [18 empty] | Ciudad
DATOS BASICO
Razón Social | [19 empty] | Dirección
NIT |  |  |  |  | NIU | [6 empty] | SIC | [7 empty] | Código Interno | [5 empty] | RF | [6 empty] | OR
CLASIFICACION PUNTO DE MEDICION
Nuevo |  | Capacidad Instalada KVA | [19 empty] | Carga Proyectada: CI x T x FU
Existente |  | Capacidad Instalada KVA | [12 empty] | Consumo Proyectado KWh/Mes | [12 empty] | Consumo Promedio KWh/Mes
Consumo Mes |  | Ene |  |  | Feb |  |  | Mar |  |  | Abr |  |  | May |  |  | Jun |  |  | Jul |  |  | Ago |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  | Nov |  |  |  | Dic
REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Ubicación: | [6 empty] | Interior | [5 empty] | Exterior | [17 empty] | Directa
Tipo de Equipos: | [5 empty] | Uso Interior | [6 empty] | Uso Exterior | [9 empty] | Tipo de Medición: | [7 empty] | Semi Directa
Indirecta
Tipo de Conexión: | [5 empty] | Monifásico | [8 empty] | Bifásico | [6 empty] | Trifásico | [7 empty] | Nivel de Tensión
Reporte ASIC | [5 empty] | Tipo de Frontera: |  |  |  | Agente Usuario | [5 empty] | Agente Agente | [5 empty] | Generación |  |  |  | Distribución |  |  |  |  | Internacional |  |  |  |  | DDV
SI |  | NO
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD
Fronteras Nuevas | [19 empty] | Fronteras Registradas Antes del 14 de Mayo de 2014
Componentes |  |  |  | Certificado No. | [6 empty] | Emisor | [6 empty] | Vig. |  | Cer. Vigente |  |  |  | Cert. Vig. Compra |  |  |  |  | Cert. Cump. Norma |  |  |  |  | Cert. Pruebas Recepción
Med. Activa
Med. Reactiva
Med. Respaldo
TC
TP
Cableado
Gabinete
Bloque
CERTIFICADOS DE CALIBRACION
Fronteras Nuevas
Componentes |  |  |  | Certificado No. | [6 empty] | Emisor | [6 empty] | Vig. |  | Cer. Vigente |  |  |  | Cert. Vig. Compra |  |  |  |  | Cert. Cump. Norma |  |  |  |  | Cert. Pruebas Recepción
Med. Activa
Med. Reactiva
Med. Respaldo
TC
TP
CUMPLIMIENTO DE EXACTITUD
Tipo Front. | Anterior | [12 empty] | Posterior | [11 empty] | Encontrada | [11 empty] | Cumple
| Medidores | [6 empty] | TC |  | TP |  | % Error |  | Medidores | [6 empty] | TC |  | TP | % Error |  | Medidores | [5 empty] | TC |  | TP |  | % Error
| Activa |  |  | Reactiva | [9 empty] | Activa |  |  | Reactiva | [8 empty] | Activa |  |  | Reactiva
1
2 y 3
4
5
REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICION
Fronteras De Intercambio: | [8 empty] | SI |  |  | NO | [6 empty] | Almacenamiento | [5 empty] | Memoria No Volatil | [7 empty] | SI |  |  |  | NO
Dto. Soporte:
Existe Front. Serv. Aux. : | [8 empty] | SI |  |  | NO | [6 empty] | Interrogacion | [5 empty] | Acceso 1 | [7 empty] | SI |  |  |  | NO
Cod. SIC Front. Serv Aux. | [24 empty] | Acceso 2 | [7 empty] | SI |  |  |  | NO
Lectura y Transmisión: |  |  |  | Registro: | [14 empty] | Transmision | [5 empty] | Requisitos CNO:
|  |  |  | Lectura: | [20 empty] | Almacenamiento Med. | [7 empty] | SI |  |  |  | NO
|  |  |  | Transmision: | [20 empty] | CGM | [7 empty] | SI |  |  |  | NO
Unidades de Registro: | [6 empty] | kWh | [12 empty] | Ener. Reactiva kvarh
Resolucion de la Medicion:
INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDICION
Personal Competente | [8 empty] | Cumple Norma OR | [10 empty] | Caja de Seguridad | [9 empty] | Devanados Exclusivos
Nombre: | [12 empty] | Norma: | [13 empty] | Puntos Med.: |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
Note on AD61: Hace parte de Lectura y transmision
Note on M69: - Normas Actual - Norma Vigente al momento de la instalacion - No cumple